HCJYZ-16绝缘子测试仪

使用说明书

HCJYZ-16绝缘子测试仪

一．概述

本公司根据DC/T626-2005国电标准， 研究开发的JYZ-Y型绝缘子电压分布测试仪主要用于交流线路35～500KV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35KV以及交流电压的测量。是一种理想的保障线路运行安全的检测仪表和带电作业辅助工具。

HCJYZ-16绝缘子测试仪，用于35～500KV的过线塔的绝缘子串电压分布值的检测。检测时，作业人员可用操作杆进行作业，采用电压信号感应原理和液晶显示电压值，不存在放电过程，可以保障线路的运行安全和作业人员的安全。

二．工作原理

HCJYZ-16绝缘子测试仪采用静电感应式结构，将被测电压变换成电场信号进行测量。因而阻抗高，对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经仪器内部电路放大处理，最后以电压值的形式，由LCD数字显示输出。因此测量操作迅速，简单明了。

- 1 -

六．产品附件

1、绝缘子分布电压测量表              一套

2、相应电压等级的伸缩绝缘管          一付

3、使用说明书                        一份

4、产品试验报告                      一份

七．运输及保存

1、运输：

本产品运输时必须进行包装，包装箱可用纸箱或木箱，包装箱内应垫有泡沫防震层。包装好的产品，应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱。仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

2、储存：

仪器平时不用时，应储存在环境温度-10℃～50℃，相对湿度不超过85%，通风无腐蚀性气体的室内。存储时不应紧靠地面和墙壁。

3、防潮：

在气候潮湿的地区或潮湿的季节，一定要注意防潮。

4、防曝晒：

仪器在室外使用时，尽可能避免或减少阳光的曝晒。

- 7 -

根据DL/T628-2005电力行业标准，输电线路绝缘子分布电压规范性标准见附表。各种电压等级的绝缘子分布电压不小于正常分布电压，见表一。

表一  各种电压等级的绝缘子分布电压不小于正常分布电压表

| 35KV | 一般正常分布电压不小于3.5KV |
| --- | --- |
| 110KV | 一般正常分布电压不小于4KV |
| 220KV | 一般正常分布电压不小于5KV |
| 330KV | 一般正常分布电压不小于5KV |
| 500KV | 一般正常分布电压不小于6KV |

如果绝缘子损坏，则其上的电压必定低于正常的电压，故认为能承受工作电压的绝缘子为好绝缘子。

WG-15型绝缘子分布电压测量表在使用时，若显示电压值大于正常分布电压，则认为此绝缘子正常。若显示电压值小于正常分布电压，则认为此绝缘子为劣质绝缘子。各种电压等级的绝缘子串分布电压值见附表。

WG-15型绝缘子分布电压测量表的内部电路采用低功耗设计，使用时极省电。全部电路均安装于屏蔽盒内。

- 2 -

三．主要技术参数

1. 测量范围：1~30KV

2. 精    度：1级

3. 极间耐压：30KV

4. 极间电容：2Pf

5. 输出形式：液晶数字显示

6. 电    源：DC9V  6F22×1节（200）小时

7. 外 体 积：310mm×230mm×110mm（不包括续接杆）

8. 重    量：500g

四．使用方法

参照装配图组装仪器。用M8螺丝将仪器装于绝缘操作杆上，杆的长度应符合相应的电压等级。调整接头，使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应，能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头，打开开关，有液晶显示便可工作，读数的单位为KV。

使用时，作业人员通过操作杆将仪器的探针双双接触到被测绝缘子两端的金属部分，所测电压值请参考附表。

- 3 -

五．注意事项

1. 不可用硬物或具有腐蚀性的液体来擦拭测量电极或污染电极，只能用干燥干净的布擦拭电极的表面。

2. 更换电池时，将显示盒后面的两面个螺丝拧开，将面板向下，慢慢将整个电路从外壳上退出，更换电池后，将面板卡入原位，重新拧上螺丝，不可用力太大。

3. 表头切勿交叉使用。

- 6 -

装配图

附表：   35kV～500kV交流线路绝缘子串分布电压标准表

| 绝缘子序号N （自地线侧数） | 绝缘子串分布电压值Ui kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35kV线路 |  |  | 110kV线路 |  |  | 220kV线路 |  |  | 330kV线路 |  |  |  | 500kV线路 |  |  |  |  |
|  | 2片/串 | 3片/串 | 4片/串 | 6片/串 | 7片/串 | 8片/串 | 12片/串 | 13片/串 | 14片/串 | 19片/串 | 20片/串 | 21片/串 | 22片/串 | 25片/串 | 26片/串 | 28片/串 | 29片/串 | 30片/串 |
| 1 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| 2 | 10.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 |
| 3 |  | 9.0 | 4.8 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
| 4 |  |  | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
| 5 |  |  |  | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 6 |  |  |  | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| 7 |  |  |  |  | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 8 |  |  |  |  |  | 17.0 | 11.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 13.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 15.0 | 12.1 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 16.0 | 12.1 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 18.0 | 18.2 | 12.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 16.0 | 10.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.0 | 11.5 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 | 12.0 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.0 | 15.0 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 10.0 | 9.0 | 8.5 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 12.0 | 11.0 | 9.5 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 13.0 | 12.0 | 10.5 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.0 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | 11.5 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.5 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 12.5 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.5 | 19.5 | 16.0 | 15.0 | 13.5 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.5 | 17.5 | 16.0 | 14.5 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.0 | 17.5 | 16.5 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 | 19.0 | 17.5 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 | 19.0 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
| 总计 | 20 | 20 | 20.3 | 64 | 64 | 63.5 | 127 | 127.4 | 128 | 190.5 | 190.5 | 191.0 | 190.0 | 289 | 289 | 289 | 289 | 288.5 |