HCM-A断路器模拟装置

一、产品概述

HCM-A断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验。本装置在继电保护装置的整组试验时能模拟断路器的跳/合闸，可减少开关动作次数，延长断路器使用寿命,缩短调试时间，提高试验工作效率，避免整组试验时断路器反复分合带来的不便。

HDM-A断路模拟断路器能配合本公司生产的HD69序列继电保护测试仪，对保护装置进行不停电校验，提高供电可靠率。

本装置采用面板嵌入式触控键盘作为人机交互设备，并配有指示灯显示，操作直观、使用简单。

本装置具备人性化的声音提示功能，每执行一步正常操作，系统均能发出“嘀”一声，如有操作不当，系统则发出“嘀-嘀-嘀”三声给予提示。

本装置采用单片微型计算机作为控制核心。在弱电控制回路由集成电路、光电耦合和固态元件构成，性能稳定，控时精确。

单片机输入回路与强电部分有可靠的隔离措施，并能承受220KV的交直流电压。仪器在不开机状态下完全与外部输入回路断开，排除了操作者长时间不做试验而烧坏仪器的隐患，安全可靠。

二、技术参数

1、输入电压：AC220±10％

2、跳合方式：分相、三相

3、跳合闸操作电压：DC110V、DC220V

4、跳合闸电流选择：0A、0.25A、0.5A、1A、2A、4A、5A；

5、跳闸时间选择：20ms、40ms、60ms、80ms、100ms、110ms、200ms

6、合闸时间选择：50ms、100ms、150ms、200ms、300ms、400ms、500ms

7、模拟断路常开/常闭触点： AC220V/5A

8、单节点跳、合闸时间误差：＋1ms

9、整组节点跳、合闸时间误差：±2ms

10、外包装箱尺寸：380mm×340mm×170mm

11、仪器尺寸： 350mm×310mm×140mm

12、仪器净重： 6.1Kg