目  录

第一部分：试验变压器

一、概述-------------------------------------------------------------------3

二、产品结构-------------------------------------------------------------3

三、工作原理-------------------------------------------------------------4

四、使用方法-------------------------------------------------------------6

五、注意事项-------------------------------------------------------------9

六、配套产品-------------------------------------------------------------9

七、试验变压器的容量选择-------------------------------------------10

八、试验变压器主要技术参数表-------------------------------------10

第二部分：变压器操作箱

一、概述--------------------------------------------------------------------13

二、产品系列--------------------------------------------------------------13

三、板面示意图-----------------------------------------------------------14

四、外部连线示意图-----------------------------------------------------14

五、操作程序--------------------------------------------------------------15

六、使用条件--------------------------------------------------------------16

七、注意事项--------------------------------------------------------------16

八、产品附件--------------------------------------------------------------16

九、附表--------------------------------------------------------------------17

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

- 一、概述：

HCYD系列轻型交流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的TDM(G)型交直流高压试验变压器是在HCYD系列试验变压器的基础上按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。

- 二、产品结构：

HCYD、TDM（G）系列轻型高压试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上，高压绕组在外，这种同轴布置减少了漏磁通，因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构，整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1，内部结构图见图2。

图1：单台HCYD、TDM（G）试验	         图2：单台试验变压器内部结构图

变压器外部结构示意图

1-短路杆D	          2-均压球                  3-高压套管

4-变压器提手          5-油阀                    6~7-次压输入a、x

8~9-测量端子E、F     10-变压器外壳接地端       11-高压尾X

12-高压输出A         13-高压硅堆	               14-变压器油

15-铁芯               16-次低压绕组	            17-测量绕组

18-二次高压绕组

在HCYD、TDM（G）试验变压器中，a、x为低压输入端子，E、F为仪表测量端子，A、X为高压输出。HCYD系列中无高压硅堆。

- 三、工作原理

HCYD、TDM（G）系列轻型高压试验变压器为单相变压器，连结组I. I. 用工频220V（10KVA以上为380V）电源接入HCYD系列操作箱，经操作箱内自耦调压器（50KVA以上调压器外附）调节至0-200V（或0-400V）电压输出至HCYD、TDM（G）试验变压器的初组绕组，根据电磁感应原理，在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。

- 单台HCYD试验压器的工作原理图见图3

图3：单台HCYD高压试验变压器原理图

- 单台TDM（G）试验变压器的工作原理图见图4，图中高压套管中装有高压硅堆，串接在高压回路中作半波整流，以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时，可获得工频高电压，作为交流输出状态；取消短路杆时，作为直流输出状态。

图4：单台TDM（G）交直流试验变压器原理图

图中：D – 短路杆			VD – 高压硅堆

- 三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理见图5。串级高压试验变压器有很大的优越性，因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成，单台试验变压器容量小、电压低、重量轻，便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用，又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小，经济实惠。图5中，在第一级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在串级试验变器基本原理图中，低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上，单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电；第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上，所以箱体对地是绝缘的，试验变压器I的箱体是接地的。这样第一级、第二级、第三试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V；其额定容量分别为3P、2P、1P。

图5：三台试验充压器串级接线原理图

图中：P - 容量（KVA）     V – 电压（KV）    G1、G1 – 绝缘支架

TDM（G）试验变压器高压套管中的高压硅堆未画出，其原理与上图相同。

- 四、使用方法

- HCYD试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6。

图6：被试品工频耐压试验接线图

图中：R1 – 限流电阻              RCF – 阻容分压器

RF – 球间隙保护电阻        G – 球间隙

CX – 被试品

注：高压尾必须可靠接地。

工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100 – 300mA时，可取0.5 - 1Ω∕ⅴ（试验电压）；高压侧额定输出电流为1A以上时，可取1Ω∕ⅴ（试验电压）。常用水电阻作为限流电阻，管子长度可按150KV∕m考虑，管子的粗细应具有足够的热容量（水阻液配制方法：用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值）。

球间隙及保护电阻：当电压超过球间隙整定值时（一般取试验电压的110％ - 120％）球间隙放电，对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω∕ⅴ（试验电压）选取。

在工频耐压试验中，低压侧测量电压（仪表电压）不是非常准确的，其原因是由于试验变压器存在着漏坑，在这上个漏抗上必然存在着压降或容升，使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时，被试品上的电压高于试验变压器的输出电压，也就是所谓容升现象。感应耐压试验时，试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压，因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压（见图6）。

工频耐压试验操作注意事项：

- 试验人员应做好分工，明确相互间联系办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。

- 被试品应先清扫干净，并绝对干燥，以免损坏被试品和试验带来的误差。

- 对于大型试验，一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压，校对各种表计，调整球间隙。

- 升压速度不能太快，并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸。也不能突然切断电源，一般应在调压器降至零位时拉闸。

- 当电压升至试验电压时，开始计时，到1min后，迅速降压到1∕3试验电压以下时，才能拉开电源。

- 在升压或耐压试验过程，如发现下列不正常情况时，应立即降压，切断电源。停止试验并查明原因：①电压表指针摆动很大；②发现绝缘烧焦或冒烟；③被试品内有不正常的声音。

- 耐压试验前后应测量绝缘电阻，检查绝缘情况。

- TDM（G）试验变压器在做被试品的直流耐压或泄漏试验时接线原理图如图7。

注：此试验应先抽出短路杆“D”，图7中所示。

图7：高压直流泄漏试验接线图

图中：VD – 高压硅堆	     R1 – 限流电阻	   C1 – 高压滤波电容

RCF – 阻容分压器	  CX – 被试品		   uA – 带保护微安带

泄露试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时，输出端短路电流不超过高压硅堆的最大整流电流。如电压硅堆的最大整流电流为100mA时用于60KV的试验装置中，限流电阻按R1=60/0.1=600KΩ选择。限流电阻还应具有足够的容量和沿面放电距离。高压滤流电容C1一般选择在0.01 – 0.1uF，当被试品的电容量很大时，C1可省略不用。

泄漏试验的操作及注意事项：

- 试验前应先检查被试品是否停电，接地放电，一切对外连线是否擦干净。要严防将试验电压加到有人工作的部位上去。

- 接好试验装置的接线后，应复查无误后才可加压。应特别注意检查高压设备及引线与地、与操作人员安全距离，被试品的外壳是否可靠接地，要按安全规程中所规定的内容进行试验。

- 对于大电容量设备应缓慢升压，防止被试品的充电电流烧坏微安表。必要时应分级加压，分别读取各级电压下微安表的稳定读数。

- 试验过程，应密切监视被试品、试验装置、微安表，一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压，切断电源，并查明原因，详细记录。

- 试验完毕，降压，切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。

- 五、注意事项

- 按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的X端（高压尾）以及测量绕组的F端必须可靠接地。

- 做串级试验时，第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端，测量绕组的F端以及高压绕组的X端（高压端）均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。

- 接通电源前，操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源，合闸，开始升压。

- 从零开始匀速旋转调压器手轮升压。升压方式有：快速升压法，即20s逐级升压法；慢速升压法，即60s逐级升压法；极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75％后，再以每秒2％额定试验电压的速度升到您所需的试验电压，并密切注意测量仪表的及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常，应立即降压，切断电源，查明情况。

- 试验完毕后，应在数秒内匀速的将调压器返回至零位，然后切断电源。

- 本产品不得超过额定参数使用。除试验必需外，决不电压通电或断电。

- 使用本产品做高压试验时，除熟悉本说明书外，还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311.1 – 97《高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术》；《电气设备预防性试验规程》等。

- 六、配套产品

操作系统：

HCYD系列操作箱：容量：1KVA – 5KVA		输入电压：0.22KV

HCYD系列操作台：容量：10KVA – 300KVA	输入电压：0.22KV、0.38KV

- 七、试验变压器的容量选择

标称试验变压器容量Pn的确定公式：Pn=KVn2ωCt×10-9

式中： Pn----标称试验变压器容量（KVA）

Vn-----试验变压器的额定输出高压的有效值（KV）

K-------安全系数。K≥1，标称电压Vn≥1MV时，K=2，标称电压较低时，K值可取高一些。

Ct------被试品的电容量（PF）

ω----角频率，ω=2πf，f-----试验电源的频率

被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大，可由设备的类型而定。典型数据如下：

简单的桥式或悬式绝缘子			几十微法

简单的分级套管					100 – 1000PF

电压互感器						200 – 500PF

电力变压器 < 1000KVA			 - 1000PF

> 1000KVA			1000 – 10000PF

高压电力电缆和油浸纸绝缘		250 – 300PF/m

气体绝缘						 - 60PF/m

封闭变电站，SF6气体绝缘			100 – 10000PF

对于不同的试验电压Vn，选择不同的（适当的）安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考

Vn = 50 – 100KV	K=4  Vn = 150 – 300KV  K=3  Vn > 300KV		K=2

- 八、HCYD试验变压器主要技术参数表：

HCYD系列轻型交流试验变压器（见表1）

表1、HCYD系列轻型交流试验变压器

| 型 号 | 容量 (KVA) | 高压电压 （KV） | 高压电流 （mA)） | 低压输入 |  | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电压(V) | 电流(A) |  |  |
| HCYD 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| HCYD 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| HCYD 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| HCYD 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| HCYD 20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| HCYD 30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| HCYD 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| HCYD 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| HCYD 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| HCYD 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| HCYD 30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| HCYD 50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| HCYD 20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| HCYD 30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| HCYD 50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| HCYD 100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
| HCYD 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| HCYD 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
| HCYD 150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
| HCYD 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
| HCYD 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
| HCYD 50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
| HCYD 100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
| HCYD 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
| HCYD 200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
| HCYD 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |

注：该系列产品中有200V抽头，可二台或三台串级成100KV、150KV、200KV、300KV及更高的高电压。根据用户需要，在高压绕组中可抽出5 – 15KV的中压抽头，供高压电机作交流耐压试验。

- 十、产品附件：

使用说明书           			1份

产品合格证			           1份

产品出厂试验报告     	1份

本公司对所有产品实行“三包”，代办托运。欢迎选用并对本公司的产品以及工作提出质量咨询和改进意见。订货时请详细写明产品的型号和规格。

- 一、概述：

本产品是我公司生产的轻型试验变压器的专用配套设备，该控制箱、台具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。

二、产品系列：

| 型号规格 | 容量 | 电 源 |  |  | 输 出 |  | 操作 方式 | 参考 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相数 | （V） | （A） | （V） | （A） |  |  |  |
| HCYD-2/220 | 2 | 1 | 220 | 9 | 0-250 | 8 | 手动 | 14 |  |
| HCYD-3/220 | 3 | 1 | 220 | 14 | 0-250 | 12 | 手动 | 16 |  |
| HCYD-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 20 | 手动 | 18 |  |
| HCYD-10/220 | 10 | 1 | 220 | 23 | 0-250 | 40 | 手动 | 80 |  |
| HCYD-15/380 | 15 | 2 | 380 | 39 | 0-430 | 35 | 手动 | 90 |  |
| HCYD-20/380 | 20 | 2 | 380 | 53 | 0-430 | 50 | 手动 | 100 |  |
| HCYD-25/380 | 25 | 2 | 380 | 66 | 0-430 | 47 | 手动 | 120 |  |
| HCYD-30/380 | 30 | 2 | 380 | 79 | 0-430 | 120 | 手动 | 140 |  |
| HCYD-50/380 | 50 | 2 | 380 | 132 | 0-430 | 116 | 手动 电动 | 160 |  |
| HCYD-100/380 | 100 | 2 | 380 | 263 | 0-430 | 232 |  | 50 | 调 压 器 外配 |
| HCYD-150/380 | 150 | 2 | 380 | 395 | 0-430 | 349 |  | 50 |  |
| HCYD-200/380 | 200 | 2 | 380 | 526 | 0-430 | 465 |  | 50 |  |
| HCYD-250/380 | 250 | 2 | 380 | 659 | 0-430 | 581 | 电动 | 50 |  |
| HCYD-300/380 | 300 | 2 | 380 | 789 | 0-430 | 698 | 电动 | 50 |  |
| 注：我公司可以根据用户要求定做不同规格及特殊功能的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、板面示意图：

HCYD系列试验变操作台            HCYD系列试验变操作箱

1、电压表（PV）    2、过流继电器（KA）    3、电源信号灯（HG）

4、报警指示灯（HL）    5、时间继电器（KT）    6、起动按钮（ST）

7、电流表（PA）    8、送电指示灯（HR）    9、计时按钮（SB1）

10、停止按钮（SP） 11、接地柱    12、调压器手柄    13、零位指示灯（HY）

17、18、仪表接线柱    19、20、输出接线柱

- 四、外部连线示意图：

HCYD系列连接图

- 五、操作程序：

- 按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。

- 操作前应根据被试品的容量及电压等级，调整好电流继电器（KA）。（见附表）

- 合上电源开关，按下送电按钮接触器吸合，调压器带电电源信号灯灭，送电信号灯亮，此时可以进行升压试验。

- 缓慢顺时针旋动调压器手柄并密切注视电压表（应以每秒3KV的速度升压为宜）当升压至被试品规定的耐压值时应及时按下计时按钮，并密切注视被试品情况。

- 当达到被试品规定的耐压时间时台（箱）内会发出报警声，表示被试品耐压合格，此时应将调压器手柄逆时针方向旋动使调压器归零。并按下停止按钮，切断电源。

- 在升压或耐压试验过程中，如出现过电压，应及时逆时针旋动调压器旋钮使电压回到规定值。

- 试验过程中如电流表电流指示超出被试品规定的范围，应立即停止升压找出相关原因再行试验。

- 在升压或耐压试验过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器会动作使调压器自动断电，表示被试品不合格。此时应将调压器回零，并将计时按钮复位。以便下次操作。

- 六、使用条件：

- 环境温度：0--40℃

- 相对湿度：<85%

- 使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

- 七、注意事项：

1、开箱时应检查电器元件及接触点有否运输损坏及接触不良。

2、使用前应检查各电器的接触是否良好，特别是调压器碳刷的接触一定                                       要良好。

3、应严格按照相关的操作规程操作，严禁私自使用或无安全员监督的情况下使用

4、该设备应存放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方。

- 八、产品附件：

- HCYD系列控制箱(台)：

1）使用说明书                               1份

2）产品合格证                               1份

注：如同时购买我公司的实验变压器即赠送设备连接线一套。

- 九、附表：

DL-32电流整定表

| 刻度 规格 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/5A | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 |
| 40/5A | 24 | 28.8 | 33.6 | 38.4 | 43.2 | 48 |
| 50/5A | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 60/5A | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 72 |
| 75/5A | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 100/5A | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 125/5A | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 150/5A | 78 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
| 200/5A | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
| 250/5A | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 300/5A | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |