目  录

- 简介---------------------------------------------------------------------1

- 工作原理框图---------------------------------------------------------1

- 主要技术性能---------------------------------------------------------1

- 使用说明---------------------------------------------------------------2

- 操作步骤---------------------------------------------------------------4

- 仪器附件的使用参考------------------------------------------------7

- 故障检查与处理------------------------------------------------------8

- 注意事项---------------------------------------------------------------9

- 装箱清单---------------------------------------------------------------9

- 其他---------------------------------------------------------------------9

一．简介

HCZGF-3微电脑直流高压发生器是公司根据中国行业标准ZBF24003-90（便携式直流高压发生器通用技术条件）的要求，重新设计制造的新一代便携式直流高压发生器。它适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。

本仪器采用中频倍压电路，率先应用最新的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。并根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施，使直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。而且应用了现代单片机技术，用LCD显示屏取代了传统的仪表和拨盘开关等。它不仅保留了原产品采用的电压大反馈，使用电压稳定度大大提高，和为氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC-1mA功能外，还确保仪器体积小、重量轻便于携带，仪器工作频率都在30kHz以上。

本系列产品全部选用美国、日本等国先进技术的元器件和德国制造的国际型系列机箱，集实用与美观于一体。倍压筒体也采用德国技术研制，中频变压器经有关专家特殊设计，体积小容量大。倍压筒底座用△-Y形撑脚，即装箱时缩成△形，使用时展成Y形，支撑稳定方便。

二．工作原理图

图1 工作原理框图

三．主要技术性能

| 规格 技术参数 | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 80/3 | 100/2 | 100/3 | 100/4 | 120/2 | 120/3 | 120/4 | 200/2 | 200/3 | 200/4 | 200/5 | 200/300 3/2 | 200/300 4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压(KV) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200/300 | 200/300 |
| 输出电流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 |
| 输出功率(W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 200 | 300 | 400 | 240 | 360 | 480 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 900 |
| 充电电流 (mA) | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 3.0 | 6.0 4.5 |
| 机箱重量(kg) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 12.6 | 12.8 |
| 倍压筒高度 (mm) | Φ80*500 | Φ80*500 | Φ80 *570 | Φ80 *570 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *770 | Φ80 *770 | Φ110*770 | Φ110*770 | Φ110*770 | Φ110*770 | Φ110*770 | Φ110*1350 | Φ110*1350 |
| 电压测量误差 | 1.0%(精度)±1个字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流测量误差 | 1.0%(精度)±1个字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过压整定误差 | ≤1.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0．75切换误差 | ≤0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波纹系数 | ≤0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压稳定度 | 电源电压变化±10%，高压输出波动≤0.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作方式 | 间断使用：额定负载30分钟，1.1倍额定电压使用的：10分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | -15℃-50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔高度 | 2000米以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：高于5mA电流的直流高压发生器可以订做。

四．使用说明

1．面板

图2  机箱面板图

1）输出/测量：用于机箱与倍压部分的联接。联接时只需将电缆插头上的红点对准插座上的红点顺时针方向转动到位即可。拆卸时只需逆时针转动电缆插头即可。

2）LCD显示屏：用于显示输出电压、电流、过压保护设定、计时和工作状态提示。

3）电源插座：将随机配置的电源线与电源输入插座相联。（交流220V±10%，插座内自带保险丝）。

4）高压停止：按钮绿灯亮表示电源已接通及高压断开。在红灯亮状态下按下绿色按钮，红灯灭绿灯亮，高压回路切断。

5）高压启动：高压接通按钮、高压指示灯。在绿灯亮的状态下，按下红按钮后，红灯亮绿灯灭，表示高压回路接通，此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下红色按钮红灯不亮，表示机内保护电路已工作，并通过LCD屏显示状态及音响提示，此时必须关机，根据LCD屏显示提示状态排除故障后再开机。

6）接地端子：此接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与接地网相连。

7）0.75UDC1mA：功能①高压通红灯亮时有效。当按下红色键后输出高压降至原来的0.75倍，并保持此状态。此功能是专门为氧化锌避雷器快速测量0.75UDC-1mA用。按下绿色灯按钮时红灯灭，高压切断并退出0.75倍状态。功能②本机设有不接地报警功能。

A：用户现场用小发电机或1：1隔离变后作为试验电源时，因为无“零”线，显示屏出现符号闪烁，同时连续音响提示。工作人员可将红色键按下3秒左右，连续音响转为断续音响，符号仍保持闪烁，此时仪器即可升压。

B：如果是机箱上或倍压筒法兰上未接地或接地不良，报警符号和连续音响与上相同。红色键按下无法解除，必须检查接地线接地可靠后才可解除报警正常工作。

8）参数选择键：用于移动光标。

9）参数整定键：用于修改数据。

10）电源开关：将此开关朝上边按下，电源接通，绿灯亮。反之为关断。

11、12）电压调节电位器：该电位器用粗调、细调两只多圈电位器顺时针旋转为升压，反之为降压。此电位器具控制电子零位保护功能，因此升压前必须先回零。

13）计时开始：按此键时机内计时开始。

2．倍压筒（如图3）

1）高压引出接线柱          2）均压罩                3）倍压筒体

4）接地端子                5）与控制箱联接电缆插座  6）△-Y形缩伸式撑脚

图3  倍压筒

五．操作步骤

1．使用前准备

1）试验器在使用前检查其完好性，联接电缆不应有断路和短路，无破裂等损坏。

2）将机箱、倍压筒放置到合适位置，分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上（即一点接地）。严禁各接地线相互串联。为此，应使用专用接地线。（见图4）

图4  专用地线使用

3）电源开关应在关闭位置并检查调压电位器应在零位。

4）空载升压验证过压保护整定。

2．具体操作

1）接通电源开关，绿灯亮表示电源接通，同时LCD显示器开始工作。状态见图5。

图5  LCD显示器初始界面

2）机箱和倍压筒接地正常时，接地提示区不显示，反之提示区符号闪烁且声响提示，此时请检查和消除接地是否漏接或未接好。

3）调压电位器在零位时，提示区不显示，不在零位时，提示区“”符号闪烁且声响提示，此时可将调压电位器逆时针方向回到零位。

以上两种状态有提示时红色带灯按钮（高压接通）被锁定，红灯不亮无法接通高压升压回路。

4）保护状态提示区在正常情况下不显示，当有过电压或过电流显示过压或过流同时声响提示。此时升压回路锁定，需关机重新开机复位，并根据保护状态提示区进行试验回路检查，如高压值整定是否太低，输出总电流是否太低，输出总电流是否超过规定值或试品表面有否闪烙或击穿等等。

5）开机后应正确选择高压整定值，高压整定值应大于试验电压值的1.2倍左右。以上参数设定自动保存。每次开机均显示前次已设定的值，如不需修改即可进行升压。

3．高压整定和计时设定

1）开机后绿灯亮，显示屏进入正常工作，按“参数选择”键即进入“设定”状态界面。

如：高压值    百位→十位→个位→计时

十位→个位→退回工作状态

以上选中数字呈现反白提示状态，如需修改，请按“参数整定”键，数字加“1”，连续按此键从“0”→“9”反复循环。

2）上一位修改确定后，再按一下“参数选择”键即进入下一位数的设定。依次按“参数选择”和“参数整定”键来完成设定。

3）“参数选择”键选中的数字不需修改时再按此键，跳到下一位数字，需修改时，按“参数整定”键即可，上述设定过程中只修改个别数字，不需按其它键，延时几秒后自动返回工作界面。

4）以上设定数据自动保存，关机后重新开机也不会丢失。

4．计时启动

计时时间也按上述进行设定，设定后按“计时开始”键开始计时，计时钟为秒表。当设定时间将到前还需要延长时间时，可再按“计时开始”键重新计时。

5．高压整定、时间设定均完成后可按红色带灯按钮，红灯亮，即可用升压电位器（粗、细调）来升压，直到显示屏上显示到所需的试验电压，当电压升到要求值时，按下“启动”键计时开始到规定的设定时间时，读取显示屏上的电流值。

1）升压速度以每秒3-5KV为宜，对于大电容试品如电力电缆等，升压速度应缓慢调节。

2）如果被试设备是氧化锌避雷器时，将电压升至显示电流1mA时，读取电压值按一下0.75UDC-1mA按钮时，显示屏将直接显示0.75倍的UDC-1mA电压值，此时读取氧化锌避雷器的泄漏电流。

3）试验完毕降压、关机、切断电源，对试品进行充分放电。

4）如果要较精确测量试品的泄漏电流，请配用全屏蔽自动换档位高压微安表，只要将表拧在倍压筒高压引出端，微安表电源就自动打开。通过屏蔽线与试品联接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密联接。如果要排除试品表面泄漏电流的影响可在试品高电位端用裸金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接（见图6）。

图6  排除试品表面泄漏电流接线图

5）对氧化锌、磁吹避雷器等试品接地端可分开的情况下，也可采用在试品的底部（地电位侧）串入电流表进行测量的方式。但必须使用屏蔽线（见图7）。当要排除试品表面泄漏电流的影响，可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈与屏蔽相联接。

图7  排除试品表面泄漏电流接线图

6）试验完毕，降压并切断电源，对试品放电。

7）对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过测压，电阻放电时间很快。而对电缆等大电容试品一般要待试品电压自放电至试验电压的20%以下，再通过配套的放电棒进行放电。待试品充分放电后并挂好接地线，才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。

6．保护动作后的操作

在使用过程中发现红灯灭，绿灯亮，直流高压下降，即为有保护动作。此时应按下列步骤操作。

- 关闭电源开关，面板指示灯均不亮。

- 将调压电位器退回零位。

- 一分钟后，待机内低压电容器充分放电后才允许再次电源开关。重新进行空载试验，并查明情况后可再次升压试验。

六．仪器附件的使用参考

1．限流电阻

1）功能：当试品击穿或闪烙时起到限止电流的作用，从而不损坏试验设备。

2）使用：只要将限流电阻一端MIO螺母拧至倍压筒顶部出线螺栓上即可，如果要串接高压微安表（另选购），可将微安表底部MIO螺母拧在限流电阻另一端即可。

3）如果使用试品是氧化锌避雷器，普阀式避雷器和高压开关等电力设备时，可以不用限流电阻。

- 电力电缆等大电容试品必须在高压回路内串接限流电阻。

2．放电棒

1）功能：试品施加直流高压后，断开试验电源，对试品上积累的电荷进行对地释放，确保人身安全。

2）使用：请把伸缩部分全部拉出，并把配制地线插头插入棒的插孔内，地线另一端与大地联接，放电时先用前端金属尖头（此时释放电能是经过一放电电阻）去靠近已断开试验电源的试品。对大电容试品放电时，尖端尚未碰到试品时，已通过空气游离对大地进行释放电能，然后再用放电棒上接地线上的钩子去钩至设备上（直接对地放电）。

3）大电容试品试毕断开试验电源后，应该等待一段时间后使试品上电荷通过倍压筒及试品本身对地自放电，此时可观察本仪器上电压表的电压值逐步移向试品附近，先通过间隙空气游离放电，此时可听到吱吱声，然后将放电棒尖端去触碰试品，最后将试品直接接地。

4）大电容试品积累电荷的大小与试品电容大小施加电压的高低和时间长短成正比。

5）对几公里以上的高压电缆试验结束后，放电时间一般都很长，且需多次反复放电，电阻容量要很大，需订购大容量放电棒。也可以就地取一个50cm左右长的鲜树枝或用一根同样长的（不要用硬质木材）木头至水里浸泡一下来替代树枝，使用时可用金属丝绑扎在一根1m长的绝缘杆上，用同样的放电方法进行放电。

6）严禁未拉开试验电源用放电棒对试品进行放电。

七．故障检查与处理

按红色带灯按键，红灯不亮，不能升压时。

| 状态提示 | 可能原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 符号闪烁，提示音响长鸣。 | 1.机箱或倍压筒的接地端子与地联接线接触不良. 2.使用一端未接地的1:1隔离变压器或发电机供电的电源. | 1.检查接地端子,与大地可靠连接.使及音响解除. 2.当接地线联接可靠后,可将红色键按下3秒, 继续闪烁但音响由原连续变为断续,表示可继续升压. |
| 零位保护 提示继续音响 | 调压电位器的粗调电位器大于零电压调节位置. | 将粗调电位器逆时针方向旋转至零位.零位保护消失,继续音响停止. |
| 高压过压 高压过流 低压过压 低压过流 | 电压升压过程中,电压大于过压整定值. | 关机后再开机,重新设置高压过压整定值. |
|  | 升压后负载电流过大或高压闪烙,使高压过流. | 调整负载电流,及检查放电部位.关机后重新开机. |
|  | 开机后即显示低压过压或按红键未升压即显示低压过流,直流高压发生器可能发生故障,用户须及时与销售商联系专业人员维修. |  |

八．注意事项

使用直流高压发生器必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。

使用本仪器必须按《电力安规》168条规定，并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。

试验前请检查所有试验接线是否接好。试验回路接地线应按本使用说明书（图4）所示一点接地。本机设有不接地保护，若倍压筒或机箱接地不良，本机拒绝工作。

对大电容试品的放电应使用专用放电棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品，应先将放电棒逐渐接近试品，至一定距离空气间隙开始游离放电，有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒接触放电，最后直接接上地线。

直流高压在200KV及以上时，尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域，但由于高压直流离子空间电场分布的影响，会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等，否则会有轻微电击现象，此现象在干燥地区和冬季较为明显，但由于能量较小，一般不会对人体造成伤害。

40KV一体化使用时高压引出电缆对地耐受电压>100KV，可以随意拖地。但在使用中禁止将电缆握在手中，以防万一。

本仪器控制箱电源为AC220V±10%，如果电源经1：1隔离变或现场用发电机电源，则必须人为将电源任意一点与大地联接。否则，机箱内会报警提示，如果现场无可靠的地网，则只在面板上按下0.75UDC-1mA按钮即可解除报警，仪器仍可正常工作。

九．装箱清单

1、机箱            1台                  2、高压倍压筒       1节

3、备用熔断丝      若干个                4、电源电缆        1根

5、中频输出电缆    1根                  6、专用接地线       1组

7、放电棒          1根                  8、高压屏蔽线       1根

9、限流电阻        1根                  10、使用说明书      1 份

11、产品检测报告   1份                  12、产品合格证      1份

十.其它

1．本公司对售出产品的保修期为一年，三年内负责维修(保修期自用户购买仪器之日起计算)。保修期内免费维修，维修期内只收取成本费。用户要求维修请与本公司售后服务部联系，售后服务专线电话为：

027-82757088  或82757056(传真)

2．保修期内如出现下列情况之一时，维修将收成本费：

- 用户使用或搬运过程中因摔落而造成的故障或损坏；

- 用户自行委托其它单位修理而引起的故障或损坏；

- 因电压不正常导致设备故障或损坏；

- 如出现不可抗力(如火灾、水灾、天灾等)而引起的故障或损坏；

- 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏；

- 无产品保修卡又无法确认该仪器是处于保修期内的故障产品。

3．请将本公司的仪器保修登记卡填写好迅速寄回本公司销售部，以便维修时备查。