目  录

1序言-----------------------------------------------------------------------------2

2技术指导-----------------------------------------------------------------------2

3仪器测试原理----------------------------- -----------------------------------3

4操作使用方法----------------------------------------------------------------3

5其他----------------------------------------------------------------------------6

6附录----------------------------------------------------------------------------7

HCZKZ-V 真空开关真空度测试仪

- 序言

由“全国高压开关设备标准化技术委员会”制定的JB8738—1998《3.6—40.5KV交流高压开关用真空灭弧室》中规定“内部气体压力测量及允许储存期检查”是生产和使用高压开关设备真空灭弧室的单位的试验必做项目，并规定灭弧室的允许储存期为20年。真空灭弧室内部气体压力应低于6.6×10-2Pa。

真空灭弧室允许储存期的检查方法：用脉冲磁真空开关真空度测试仪测量真空灭弧的内部气体压力，记下测量值P1(Pa)。静置一段时间t(d)后，再用该仪器测量其内部气体压力，记下测量值P2（Pa）。静置时间t不小于7d。由下公式计算允许储存期T（年）T=6.6×10-2×   t  （年）

P2-P1          365

HCZKZ-V真空开关真空度测试仪是我公司在ZKD －4 型的基础上根据现场用户的反映改进的最新一代产品。它具有测试精度更高，稳定性更好，智能化程度更高的特点。

真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法，这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10－2----10－1 Pa时，虽然击穿电压没有降低，但灭弧室已不合格。HCZKZ-V型真空开关真空度测试仪采用新型励磁线圈，运用磁控放电法测试灭弧室的真空度，不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理，使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10－5Pa。本仪器最突出的特点是采用新型励磁线圈及数据处理方法，实现了真空度的不拆卸测量。本仪器具有使用方便、操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点，是一种实用的检测仪器，广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。

二．技术指标

1、检测对象：各种型号真空开关管。

2、检测方法：采用新型励磁线圈进行真空管的不拆卸测量。

3、适用范围：本仪器为一机多用型，可测多种型号真空开磁。

4、检测范围：     10－5----10－1 Pa

5、测量精度：     10－5----10－4Pa25%

10－4----10－3 Pa20%

10－３----10－２ Pa,  20%

10－２----10－１ Pa,  15%

6、测试真空度时开关管开距：正常使用开距。

7、使用环境：-20℃--40℃

8、主机重量：12kg

9、外形尺寸：420×320×280(mm)

三．仪器测试原理

将灭弧室两触头拉开一定的开距，施加脉冲高压；将灭弧室置于螺旋线圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧，向线圈施加磁场电压，从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样在脉冲磁场和强电场的作用下，灭弧室中的电子作螺旋运动，并与残余气体分子发生碰撞电离，所产生的离子电流与残余气体的密度（即真空度值）成比例关系。对于不同型号的真空管（管型），由于其结构不同，在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下，离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定各种管型的真空度与离子电源间的对应关系曲线。当测知离子电流后，就可以通过查询该管型的离子电流－真空度曲线而获得该管型的真空度。测试电路示意图如图１所示。

电源

变换

电路

电场

电压

磁场

电压

数据

显示

微机测控电路

H. V

AC220V                                      励磁                          励磁

线圈

灭

弧

室

L.Y

Rf

图1  灭弧室真空度磁控度放电法测试电路

在常规磁控放电法测试灭弧室的真空度时，为了提高测试灵敏度，需从断路器上卸下灭弧室，并置于螺旋管线圈内。这样一来，灭弧室重新装回断路器装置上时需要重新调整机械参数，工作量很大且需专业人士。使用新型磁线圈可以从侧面包围灭弧室，这样就不必拆卸灭弧室。同时采用单片微机进行同步控制与数据采集处理，提高了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。

四．操作使用方法

    - 仪器面扳及连线说明

仪器面板如图２所示，检漏键用于对真空管真空度进行初步的判断，测量键用于施加高压及强电磁场对真空管真空度进行定量测试。在仪器背板上左边有一个高压输出端子，可用高压线连到真空管的一个触头上。离子电流输入端连接到真空管的另一个触头上。磁场电压两输出端应接到励磁线圈的两个接线端子上。接地端用于仪器外壳的保护接地。管型输入拔码开关用于输入灭弧室的管型，灭弧室的管型由其管径及励磁线圈的型式决定。

    - 操作步骤

(1)将真空弧室开距，并清洁其表面，然后按图２所示悬挂好励磁线圈，并连接好连线，并通过拔码开关输入灭弧室管型。

灭弧室管径小于80mm为00号管型

管径大于80mm小于100mm为02号管型

管径大于100mm小于110mm为04号管型

管径大于110mm为06号管型

(2)检查连线无误后，打开电源开关。按复位键，确保仪器处于初始状态。

(3)按检漏键对真空管进行检漏。

测试真空度前应进行检漏。检漏时应注意真空管外是否擦拭干净并烘干。若真空管已严重泄露，可不必进行真空度定量测试，若检漏合格，则再进行定量测试。

(4)按测试键对真空管进行测试。

按测试键后，测试仪首先显示电场电压与磁场电压并进行自动充电过程。当两电压达到一定值后，测试仪自动将电场电压和磁场电压加到真空管及励磁线圈上，同时自动启动测试分析程序，显示被测真空管的测试结果并自动对仪器内部电容进行放电。

本仪器的最小测量值为8.06×10-5Pa，如果被测真空管真空度优于此值，显示结果仍为8.06×10-5Pa。对真空断路器而言，说明真空泡真空度完好，记录测试结果时可记为＜10－5 Pa。

如真空度劣于6.6×10-2Pa，则该真空泡不合格。

如果需多次对同一真空管进行测试，则相邻两次的测量时间间隔不要少于10分钟。否则，由于管内被电离的空气来不及恢复到正常状态从而导致测试结果失真。

(5)按打印键打印 测试结果。（例如显示结果：3.26E-4Pa即为3.26x10－4 Pa）

(6)关闭仪器电源，将离子电流线夹与高压输出端线夹短接，消除残存

高电压。

    - 注意事项

      - 真空度测试应选择在晴朗干燥的天气里进行，并将真空泡表面擦拭干净，真空泡表面污秽而导致的泄漏将严重影响真空度的实际测试结果。同一真空开关的真空度测试，每次测试时间间隔应不少于10分钟。否则，由于管内被电离的空气来不及恢复到正常状态从而导致测试结果失真。

      - 对同一真空开关的真空度测试，建议每天不要超过3次。

      - 测试真空度时，应先检漏，检漏合格后再进行定量测试。

      - 红色夹子所连红色电缆为高压电缆，黑色夹子所连黑色电缆为普通电缆。在实际接线过程中，不可将黑色普通电缆联接高压输出，以免泄漏严重而造成试验失败或危及人身与设备。

      - 拆除磁场电压线时，特别注意：先拔出仪器上的线，分别依次拆除后再拆除磁控线圈，否则危及人生安全及仪器。

      - 安装励磁线圈时，其定位指示线指向灭弧室联接中缝处。

      - 测试过程中，人体不能接触高压和磁场电压输出端，测试仪的外壳应接地。

      - 测试完毕后，应关闭电源，将高压输出端对地短接放电，以免被充电电容上的残余电压电击。

      - 磁场电压线，切匆短路，否则严重损坏仪器！

H.V

灭弧室

悬挂柱

磁控线圈

定位指示

L.Y

灭弧室

连接缝

磁场电压

接地

离子电流

侧板

高压输出

显示屏

打印机

电源

插座

电源开关

检漏             测量

复位

管型

图２号HCZKZ-V 真空开关真空度测试仪

随机附件∶

1.磁控线圈          1只                             2.专用测试线      5根

3线圈吊带           1根                            4.电源线               1根

5.使用说明书.合格证各1份                 6.弹性捆绑带       1根

7.色带                   1条                            8.打印纸                2圈

五. 其它

1．本公司对售出产品的保修期为叁年，叁年内负责维修(保修期自用户购买仪器之日起计算)。保修期内免费维修，维修期内只收成本费。用户要求维修请与本公司售后服务部联系，售后服务专线电话为：

027-82757088   或82757056 (传真)

2．保修期内如出现下列情况之一时，维修将收成本费：

- 用户使用或搬运过程中因摔落而造成的故障或损坏；

- 用户自行委托其它单位修理而引起的故障或损坏；

- 因电压不正常导致设备故障或损坏；

- 如出现不可抗力(如火灾、水灾、天灾等)而引起的故障或损坏；

- 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏；

- 无产品保修卡又无法确认该仪器是处于保修期内的故障产品。

3．请将本公司的仪器保修登记卡填写好迅速寄回本公司销售部，以便维修时备查。

附录A：

中华人民共和国机械行业标准

JB3855—1996

3.6—40.5KV户内交流高压真空断路器

1．范围

本标准规定了额定电压3.6—4.0KV户内交流高压真空断路器（以下简称真空断路器）的使用环境条件、额定参数、设计与结构、型式试验和出厂试验、运输、贮存等方面的通用要求。

2．引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB  156—1993         标准电压

GB  311.1—83         高压输变设备的绝缘配合

GB  311.2—83         高电压试验技术  第一部分：一般试验要求

GB  763—90          交流高压电路在长期工作时的发热

GB  1984—90         交流高压断路器

GB  1984—89         交流高压电器动、热稳定试验方法

GB  2706—89         电工术语   高压开关设备

GB  2900.20—94       高压开关设备常温下的机械试验

GB  2675—87         交流高压断路器的开合电容器组试验

GB  11022—89        高压开关设备通用技术条件

3．使用环境条件

按GB   11022—89的3.1

4．定义

本标准所采用的术语除按GB2900.20和GB1984— —89的第4章规定外，还采用下列定义。

4．1允许贮存期

允许贮存期是指真空灭弧室从制造厂出厂至真空灭弧室内气体压力升高至允许的极限值之间的最短时间。在此期间，真空灭弧室应能达到产品技术条件规定的各项技术指标。

（以下内容从略）

5．额定参数

（内容从略）

6．设计和结构

真空断路器的设计和结构除应满足GB  1984— —89第6章的规定外，还应满足以下的要求。

6．1   一般结构要求。

6．1．1  真空断路器应配用规定型号的真空灭弧室。配用的真空灭弧室型号在产品技术条件中规定。真空灭弧室上应有永久性的出厂编号。

6．1．2   用以装配真空断路的真空灭弧室内的气体压力应低于1.33 × 10-3Pa

6．1．3  真空断路的允许贮存期不短于15年。

（以下内空从略）

附录B：

中华人民共和国行业标准

10~35KV户内高压真空断路器         DL   403—91

订货技术条件

- 范围

- 1适用范围

本订货技术条件适用于额定电压为10~35KV，频率为50HZ的三相和单相户内高压真空断路器（以下简称真空断路器）及其配用的真空开关管（简称开关管，又称灭弧室）。该产品主要用于交流配电系统变电站内的保护和控制，以及工矿企业变电站、电气列车等频繁操作的场所。

- 2引用的标准

真空断路器除满足GB1984《交流高压断路器》、DL402《交流高压断路器订 货 技术条件》外，还应符合本技术条件的规定。其基本试验要求和方法尚应满足下列标准的规定：

GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》；

GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》；

GB11022《高压开关设备通用技术条件》；

GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》；

GB2421~2424《电工电子产品基本环境试验规程》；

GB2760《交流高压电器动、热稳定试验方法》；

- 3使用环境条件

（以下内容从略）

- 额定参数

（中间内容从略）。

中华人民共和国能源部   1991—03—06批准         1991—08—01实施

2．13真空开关管（及灭弧室）的有效期

15~20年。在允许期之末，真空开关管的真空度不得大于6.6×10-2Pa。

注：有效期包括储存期和使用年限，此时间从真空断路器出厂（真空断路器制造厂）之日算起。

2．14额定参数配合

（中间内容从略）。

3．结构和技术要求

（中间内容从略）。

- 试验项目、试验方法与检验规则

（中间内容从略）。

4．14．5储存期的检查

在规定的使用有效期内，开关管内的真空度不得高于6.6×10-2Pa。

检查储存期的方法是：将开关管置于磁控真空计中，记下测得的真空度值Pn，静置tnd后，复测其真空度值Pn+1由下式计算储存期T(a)

6.6×10-2Pn - Pn        tn

T=                   ×       (a)

Pn+1- Pn            365

tn 值根据需要确定，但不得少于7d。

注：使用本式计算储存期应注意排除吸附作用和无件排所作用对真空度的影响。

- 出厂检验

（以下内容从略）

- 标志、包装、运输和保管

（以下内容从略）