SA系列大电流发生器说明书

目  录

1．概述………………………………………………………………1

2．产品结构…………………………………………………………1

3．使用方法…………………………………………………………2

4．技术参数及规格…………………………………………………2

5．工作原理…………………………………………………………3

6．使用维护注意事项…………………………………………………4

- 概述

升流器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位，属于短时或断续工作制，它具有体积小、重量轻、性能好，使用维修方便等特点。

- 产品结构

本产品属于可移动式结构，它由仪表指示灯板和操作板组成，仪表指示灯板分大、小量程的两块电流表和大小量程的选择开关（钮子开关），绿色指示灯指的是电源信号，红色指示灯指的是工作信号。操作面板由启动按钮（绿色）、停止按钮（红色）以及工作系统组成。

该产品采用一次接线柱输入方式，下端有升流器二次输出大电流接线端（有开门接线式和不开门接线式），其整个结构如图：

1.启动     2.电源信号灯    3.5 电流表    4.电流选择	开关

6 输出信号    7停止按钮    8.电源接线端子   9仪表接线端子

10外壳接地端子   11. 输出接线排

- 使用方法

在做大电流试验时，按本产品的电路图正确接好工作线路。根据输出电流的大小，选择好大、小量程开关的位置。先将调压器回到零，再按下起动测试到按钮（绿色），此时，手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手轮并注视电流表，直到所需的电流值为止，试验到所定的值后立即将调压器手轮反时针方向回零，按下停止按钮，切断电源。

- 技术参数及规格

该设备容量是按5分钟短时工作制设计，如用于断续工作时，通电时间应小于2.5分钟，工作周期应大于10分钟为宜，其规格及技术参数如下：

| 型号规格 | 容量 (KVA) | 初 级 |  | 次 级 |  | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 kg | 结构 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V1 | A1 | V2 | A2 |  |  |  |
| SA–500A | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 45 | 一体 |
| SA–1000A | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 65 | 一体 |
| SA–2500A | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 135 | 一体 |
| SA–4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
| SA–5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
| SA–6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
| SA–8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
| SA–10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |

- 工作原理

-FU1，2 主回路熔断器   -FU3，4 控制回路烙断器   -SP  -ST 按钮

-KM –交流接触器        -HG  -HR指示灯     -T1 –调压器

-T2 –低压大电流发生器   -TA -电流互感器      -S2 电流控制开关

-S1 电压换挡开关        -PA1，-PA2 电流表

注：次级输出6V以上时，根据用户需要定购

该升流器是我公司生产的干式大电流发生器，配装自耦调压器输出电压（即发生器的输入电压），取得所需的不同大电流。

注：1、本电路为380V电源供电电路，电源为220V时，T1接线应按原厂规定接线。

2、1000A以下无电压表及S1开关电路。

3、输出外接铜导线按6A/mm2选择，其长度应不大于3米。

- 使用维护注意事项

- 开箱验收时，应检查主回路接线端子是否松动，调压器电刷是否接触良好。

- 长期不用时，使用前应用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻，其     阻应不小于0.5兆欧。

- 输入电压符合铭牌上所的电压值（-220V，-380V），其值差应在±10％，频率为50HZ。

- 电流档开关不准带负荷操作。

- 操作时，应均匀缓慢旋转手轮，以免损坏调压器。

- 满负荷时工作时间不得超过5分钟，继续工作时间应小于2.5分钟，但工作周期应大于10分钟。

- 升流器外壳有接地端子，使用时应良好接地。