HCZYD-300 真空滤油机技术简介

一、产品概述

本公司多年来不断谋求创新发展，广泛吸取国内外先进的滤油净化技术，并溶入到开发研制中，现已成长为品质卓越、性能稳定、品种齐全、且是一家制造型高新企业。

二、产品特点

1、过滤系统：

初级过滤采用日本进口不锈钢席形网经过深加工制成，过滤精度40μm，纳污量大、寿命长，可反复清洗,减轻滤芯清洗工作的强度；二级过滤采用日本进口高精度不锈钢席形网制作，不锈钢席形网可反复冲洗，减少了对二级过滤滤芯的卸装、清洗时间，提高设备的工作效率，过滤精度为10μm；精滤器采用美国进口高分子滤材，能有效地拦截下油中的各种形状的杂质并且过滤精度特别高（过滤精度达5μm以下）。本机采用逐级加密，比例分担各级滤芯的除杂负荷，并采用合理的流体设计来保证清洁度的实现，深层次的滤除油中的细微颗粒。还采用静电吸附，让不易被除去的负电荷载体，使与正电荷吸附，达到电荷平衡，从而较为彻底的把杂质去掉，有效保证油液高指标要求。

2、采用电热加热系统，提高油液的流动性，便于真空解析蒸发；

电阻加热系统由加热器、温度控制器、超温保护器等部分组成；待处理油液在压力作用下，油液流进加热器进行热交换加热,加热管表面热负荷为1.5W/cm2,通过加热使其油具有良好的流动性，并且便于油中水分处于沸腾有利下一步蒸发和加速油液的流动。温度控制器能实时监测加热系统的温度，并控制加热器在一个设定的温度范围内工作；当加热器温度超过保护设置点时，超温保护器工作，从而切除加热器的运行，保障设备、人员的安全；

● 加热器为U形设计，油液在加热过程中被均匀地加热，杜绝死油区引起的局部过热。

●  加热表面热负荷低于1.0W/㎝2（国家规定≤1.5 W/㎝2）,在加热过程中绝不会因局部过热引油质的裂解和老化等危害。

●  油温可在0-100℃（我司一般控制在600C）范围内随意调节,加热器分手动和自动两组控制,当油温达到设定温度时,加热器自动停止作。还可根据夏天和冬天及来油温度差异可选择性加热，从而大大节约能源。

● 加热系统安全可靠,设有安全保护装置,增设超高温保护系统，从而对加热系统进行了双重保护。当进油量过少或温度达到设定点时,加热器自动停止工作避免因干烧引起加热器的损坏和发生油液高温裂解。

3、真空系统：

1）、利用分子分离技术原理对油液进行变压解析、真空滞留、闪急立体蒸发、消除分子间结合力,使油液中溶解水、溶解气体、游离水及游离气体快速溃破油膜脱离油分子而析出，在真空分离器中先形成雾状，再形成膜状，使其在真空中的接触面积扩大为原来的数百倍，油中的水分在高热、高真空度、大表面积，高抽速的条件下得到快速汽化并由真空系统排出。

2)、 采用短程蒸馏薄膜蒸发技术，可以在0.001 mbar的真空度和短于1分钟的加热时间里实现蒸馏分离，因此对那些热敏性的高沸点物质而言，无疑成为蒸馏分离的首选技术。通常情况下，压力每降低一个数量级，物质的沸点可降低20至50度。按此计算，物质在0.001 mbar下的沸点应低于其正常沸点120至300度。目前短程蒸馏技术可以应用于正常沸点接近700度物质的蒸馏分离。

HCZYD系列真空滤油机在真空系统中多加了一台罗茨泵，可大大提高运行真空度，加快抽气速度，更好的滤除油中的水分和气体，可将变压器油的绝缘性能在ZY型的基础上进一步提高。

4、自动控制、保护系统：

当设备电源线路短路或电流过载时，电源保护原件工作切断电源设备停止工作，从而达到保护设备安全；

当油液温度达到恒温控制仪上设置点时，恒温控制仪发出信号加热器停止工作，反之可进行加热工作；

加热器与排油泵进行连锁，及只有排油泵运行才能执行加热；

排油泵与油泵油位自动控制仪形成控制，当真空分离器内油位达到油泵油位自动控制仪高油位控制点时，排油泵自动启动进行排油；当真空分离器内油位达到油泵油位自动控制仪低油位控制点时，油泵自动停止，设备停止排油。

供油电磁阀与油泵油位自动控制仪形成控制，当进油量过大，真空分离器内油位达到油泵油位自动控制仪高油位控制点时，供油电磁阀关闭，设备停止进油；当真空分离器内油位低于油泵油位自动控制仪高油位控制点时，供油电磁打开供油。

当真空度达到设定值（出厂设置为-0.08Mpa启动萝茨泵）；

压力控制仪出厂压力保护控制点设置为0.4Mpa，及排油泵出油口压力达到设置点时整机停止工作并报警；

5、冷凝、冷却系统：

由冷却器、储水器等部分组成。真空分离器内蒸发出来的水蒸气及其它气体在通过介质冷却器时，这些潮湿热气体与其内有阻滞交换介质的冷却器进行热交换，潮湿空气被冷却还原成水(沉储于储水器内)和干空气，从而保护萝茨泵、真空泵

6、自动化程度高：我公司自研究出的专利技术——先进的恒温控制装置和红外线油位控制装置对设备的油温及油位形成控制，使油温与油位实现区间控制，完全实现无人置守；

7、真空分离器上安装有红外线液位控制组件（本公司独有）对油位进行控制，使滤油机在运行过程中不会出现跑油现象，实现人机分离工作

8、注油系统采用红外线油位自动控制，具有运行稳定，噪音底，出油量均匀无波动等几大特点。更能满足客户的生产线连接参数要求。

# 9、多功能：特别适合于现场带电工作，并可干燥电力设备潮汽，还能方便地对电力设备抽真空，进行真空注油，热油循环等。

三、HCZYD-300型主要技术参数

| 设备型号 主要参数 | HCZYD-300 |
| --- | --- |
| 流量 | ≥300L/min |
| 工作真空度 | ≤133pa |
| 工作压力 | ≤0.4Mpa |
| 运行温度 | 20～80℃（可调） |
| 电加热功率 | 192KW |
| 总功率 | 206KW |
| 连续工作时间 | ≥150小时 |
| 无故障工作时间 | ≥4000 |
| 设备重量 | 2100Kg |
| 油处理后指标： |
| 油中含水量 | ≤5PPM |
| 杂质 | ≤3µm（可根据客户要求） |
| 击穿电压 | ≥70KV |
| 油中含气量 | ≤0.1% |

四 、产品配置表

| 名称 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| 真空系统 | 真空泵(带电机) | 1台 | 华新南光 |
|  | 罗茨泵 | 1台 | 华新南光 |
| 输油系统 | 油泵(带电机) | 1台 | 西安液压 |
| 三维真空立体闪蒸系统 | 真空立体闪蒸器 | 1个 | 武汉华超 |
|  | 三维立体真空闪蒸塔 | 1套 | 武汉华超 |
|  | 半圆弧喷雾器 | 1套 | 德国 |
|  | 闪蒸鲍而尔环 | 3000只 | 德国:PALL |
|  | 闪蒸塔板 | 1套 | 德国雅歌ARGO |
| 过滤系统 | 初滤滤芯(不锈钢) | 1套 | 日本 |
|  | 二级过滤滤芯(不锈钢) | 1套 | 日本 |
|  | 精滤滤芯(高分子) | 1套 | 美国 |
| 介质冷却系统 | 1只 | 武汉华超 |
| 恒温控制系统 | 温度控制系统 | １套 | 汇佳电子 |
|  | 加热器 | １套 | 重庆电热元件厂 |
| 自动调节系统 | 红外线液位控制系统 | １套 | 武汉华超 |
|  | 电磁阀 | １套 | 重庆东风 |
| 压力保护装置 | 压力 | １套 | 重庆 |
|  | 真空 | １套 | 重庆 |
| 仪表 | 真空表 | 1只 | 西安仪表 |
|  | 压力表 | 2只 | 西安仪表 |
| 电控系统 | 电控柜 | １套 | 重庆 |
|  | 主要电器元件 | １套 | 正泰电器 |
|  | 变压器 | 1台 | 重庆 |
| 阀门 | 1套 | 上海太阳 |